消防员电梯年度自行检查报告

(受控版本号）

维保单位：

自检日期：

报告编号：

设备号：

xxxx电梯有限公司编制

一，基本信息

| 设备品种 |  | 单位内编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 产品编号 |  |
| 楼盘名称 |  | 安装地点 |  |
| 使用单位名称 |  |
| 使用单位联系人 |  | 使用单位联系电话 |  |
| 维保单位资质证等级 |  | 维保资质证有效期 |  |
| 设备 技术 参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 | 层 站 门 | 控制方式 |  |
| 主要检验仪器设备 | 序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 序号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
|  | 1 | 钳型表 |  | 6 | 万用表 |  |
|  | 2 | 绝缘电阻测试仪 |  | 7 | 钢卷尺 |  |
|  | 3 | 转速表 |  | 8 | 钢直尺 |  |
|  | 4 | 塞尺 |  | 9 | 水平尺 |  |
|  | 5 | 秒表 |  | 10 | 限速器测试仪 |  |
| 检验结论 | 该电梯按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》进行了年度自行检查，运行状况良好，所检项目均符合TSG T7002-2011《电梯监督检验和定期检验规则—消防员电梯》及第1号、第2号、3号修改单的规定和电梯使用维护说明书的要求，自检合格。 |
| 备注 |  |
| 检 验： | 维保单位： （加盖公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 审 核： |  |
| 批 准： |  |

二，自检项目

| 序号 | 检验项目及其内容 | 自检 结果 | 自检 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1技术资料 | 1.1使用登记资料，安全技术档案，管理规章制度，日常维护保养合同，特种设备作业人员证 | 符合要求 | 合格 |
|  | 2 设置及环境要求 | 2.4 电源转换 | 符合要求 | 合格 |
|  |  | 2.5消防服务通讯系统：设置消防服务通讯系统，通讯设备的型式，线路装设在井道内 | 符合要求 | 合格 |
|  |  | 2.6 标识：设置消防员电梯象形图标志，设置货运禁用标志 | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 3 机房(机器设备间) 及相关设备 | 3.1通道设施和畅通，通道照明，通道门，机房照明，照明开关，插座，主开关与照明等电路的控制关系 | 符合要求 | 合格 |
| 3 |  | 3.2驱动主机：工作状况，轮槽磨损，制动器动作情况，手动紧急操作装置 | 符合要求 | 合格 |
| 4 |  | 3.3控制柜，紧急操作和动态测试装置：断错相保护，紧急电动运行装置，层门和轿门旁路装置(如有时)，门回路检测功能(如有时)，制动器故障保护(如有时)，自动救援操作装置 | 符合要求 | 合格 |
| 5 |  | 3.6限速器电气安全装置，封记及运转情况，限速器动作速度校验(如有时) | 符合要求， 校验报告见附录A | 合格 |
| 6 |  | 3.7接地连接 | 符合要求 | 合格 |
| 7 |  | 3.8电气绝缘 | 动力： MΩ 照明： MΩ 安全： MΩ | 合格 |
| 8 | 4 井道及相关设备 | 4.1轿厢与井道壁距离，极限开关，井道照明，井道安全门和井道检修门门锁及电气安全装置(如有时) | 符合要求 | 合格 |
| 9 |  | 4.2底坑设施与装置：底坑底部，停止装置 | 符合要求 | 合格 |
| 10 |  | 4.3限速绳张紧装置：电气安全装置 | 符合要求 | 合格 |
| 11 |  | 4.4缓冲器：缓冲器固定和完好情况，对重越程距离，缓冲器液位和电气安全装置（如有时） | 符合要求 | 合格 |
| 12 | 5 轿厢与对重 | 5.1轿顶电气装置：检修装置和停止装置 | 符合要求 | 合格 |
|  |  | 5.2轿厢安全窗电气安全装置 | 符合要求 | 合格 |
| 13 |  | 5.3对重（平衡重）的固定，识别数量的措施 | 符合要求 | 合格 |
| 14 |  | 5.4轿厢紧急照明，紧急报警装置 | 符合要求 | 合格 |
|  |  | 5.5开门超时报警 | 符合要求 | 合格 |
| 15 |  | 5.6轿厢地坎护脚板 | 符合要求 | 合格 |
| 16 |  | 5.7轿厢超载保护装置 | 符合要求 | 合格 |
| 17 | 6悬挂装置，补偿装置及旋转部件防护：悬挂装置，补偿装置的磨损，断丝，变形等情况；绳端固定，补偿绳（链）端固定，补偿绳电气安全装置，补偿绳防跳装置（如有时）；旋转部件的防护 | 符合要求 | 合格 |
| 18 | 7 轿门与 层门 | 7.1门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙（不大于10mm） | 最大间隙： mm 位置：第 层 | 合格 |
| 19 |  | 7.2人力施加在最不利点的间隙（旁开门不大于30mm，中分门不大于45mm） | 最大间隙： mm 位置：第 层 | 合格 |
| 20 |  | 7.3门刀、门锁滚轮与地坎间隙（不小于5mm） | 最小间隙： mm 位置：第 层 | 合格 |
| 21 |  | 7.4防止门夹人的保护装置，玻璃门防拖曳措施(如有时) | 符合要求 | 合格 |
| 22 |  | 7.5 门的运行与导向，自动关闭层门装置，紧急开锁装置 | 符合要求 | 合格 |
| 23 |  | 7.6门的锁紧：层门门锁装置，轿门门锁装置，层门锁紧元件啮合长度（不小于7mm） | 符合要求 最小啮合长度： mm位置：第 层 | 合格 |
| 24 |  | 7.7门的闭合：机电联锁，电气安全装置 | 符合要求 | 合格 |
| 25 |  | 7.8轿门开门限制装置及轿门的开启(如有时)：轿门开门限制装置，轿门的开启 | 符合要求 | 合格 |
|  | 8 消防服务控制功能 | 8.1优先召回阶段：部分控制失效，脱离群控，返回消防服务通道层，轿厢重新开门装置，消防服务通讯系统 | 符合要求 | 合格 |
|  |  | 8.2消防服务阶段的控制：选层操作，电梯运行，开关门控制，轿厢位置显示，轿厢重新开门装置，消防服务通讯系统 | 符合要求 | 合格 |
| 26 | 9 各类运行试验 | 7.1运行试验包括：平衡系数试验，轿厢上行超速保护装置试验(如有时)，轿厢意外移动保护装置试验 (如有时），轿厢限速器—安全钳联动试验，对重限速器—安全钳联动试验(如有时)，运行试验，应急救援试验，空载曳引检查，轿厢上行制动工况曳引检查，下行制动工况曳引检查(如有时)；静态曳引试验(如有时)，制动试验(如有时) | 符合要求 平衡系数： % | 合格 |
| 27 | 10 无机房电梯的项目 | 10.1作业场地 轿顶上或轿厢内的作业场地：检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置，检修门（窗）开启时从轿内移动轿厢的要求； 底坑内的作业场地：检查机械制停装置工作位置的电气安全装置，井道外电气复位装置； 平台上的作业场地：平台进入（退出）操作与电气安全装置，机械锁定装置与电气安全装置，活动式机械止挡装置，检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置 | 有机房无此项 无机房符合要求 | 无此项合格 |
| 28 |  | 10.2附加检修控制装置与轿顶检修的互锁(如有时)，紧急操作和动态测试装置 | 有机房无此项 无机房符合要求 | 无此项合格 |
| 29 | 11 年度维护保养项目 | 11.1减速机润滑油，控制柜接触器、继电器触点，制动器铁芯，轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓，轿厢和对重的导轨支架，轿厢和对重的导轨，随行电缆，层门装置和地坎，安全钳钳座，轿底各安装螺栓 | 符合要求 | 合格 |

附录A

| 限速器动作速度校验报告 报告编号： |
| --- |
| 使用单位名称 |  | 使用单位联系人 |  |
| 使用单位联系电话 |  | 配套安全钳类型 |  |
| 校验仪器名称 |  | 校验仪器编号 |  |
| 轿厢限速器 |
| 限速器型号 |  | 出厂编号 |  |
| 限速器制造单位 |  | 额定速度 |  |
| 标牌电气动作速度（上行） |  | m/s | 标牌电气动作速度（下行） |  | m/s |
| 实测电气动作速度（上行） | v1= |  | m/s | 实测电气动作速度（下行） | v2= |  | m/s |
| 标牌机械动作速度（上行） |  | m/s | 标牌机械动作速度（下行） |  | m/s |
| 实测机械动作速度（上行） | v3= |  | m/s | 实测机械动作速度（下行） | v4= |  | m/s |
| 下限值（115％V） |  | m/s | 上限值 |  | m/s |
| 对重限速器 |
| 限速器型号 | / | 出厂编号： | / |
| 限速器制造单位 | / | 额定速度 | / |
| 标牌电气 动作速度 | / | m/s | 标牌机械 动作速度 | / | m/s |
| 实测电气 动作速度 | / | m/s | 实测机械 动作速度 | / | m/s |
| 下限值（115％V） | / | m/s | 上限值 | / | m/s |
| 结论： |
| 校验人员： |  | 日期 |  | 校验单位：（校验单位公章或检验专用章） 年 月 日 |
| 审 核： |  | 日期 |  |  |
| 批 准： |  | 日期 |  |  |
| 使用单位： |  | 日期 |  |  |

限速器校验报告填写说明：

(1)对于额定速度v＞1m/s的电梯，实测电气动作速度应＜实测机械动作速度，

对于额定速度v≤1m/s的电梯，且实测电气动作速度应≤实测机械动作速度；
(2)上行超速保护装置为夹绳器或安全钳时，“实测机械动作速度（上行）”值要测量填写，并且要大于“实测机械动作速度（下行）”值，但不得超过10%；永磁同步的曳引机“实测机械动作速度（上行）”值不要填；
(3) 限速器实测机械动作速度应在[下限值，上限值]区间内，常见额定速度的下限值和上限值参考表：

瞬时式安全钳

常见额定速度的下限值和上限值参考表（单位：m/s）

| 额定速度v | 安全钳类型 | 下限值 | 上限值 | 安全钳形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50 | A型 | 0.58 | 0.80 | 除了不可脱落滚柱式以外的瞬时式安全钳 |
| 0.63 |  | 0.72 |  |  |
| 0.50 | B型 | 0.58 | 1.00 | 不可脱落滚柱式瞬时式安全钳 |
| 0.63 |  | 0.72 |  |  |
| 0.50 | C型 | 0.58 | 1.50 | 渐进式安全钳 |
| 0.63 |  | 0.72 | 1.50 |  |
| 1.0 |  | 1.15 | 1.50 |  |
| 1.5 | D型 | 1.72 | 2.04 |  |
| 1.6 |  | 1.84 | 2.16 |  |
| 1.75 |  | 2.01 | 2.33 |  |
| 2.0 |  | 2.30 | 2.62 |  |
| 2.5 |  | 2.88 | 3.22 |  |
| >2.5 |  | 1.15v | 1.25v+0.25/v |  |