液压电梯施工自检报告

(受控版本号）

报告编号:

施工类别:             安装

使用单位:

施工单位:

xxxx电梯有限公司有限公司编制

一、基本信息

| 设备名称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 |  |
| 出厂编号 |  | 制造日期 |  |
| 施工单位 |  |
| 施工单位许可证编号 |  | 施工类别 | 安装 |
| 使用单位 |  | 内部编号 |  |
| 分支机构 |  | 安装地点 |  |
| 维护保养单位 |  |
| 设备 技术 参数 | 额定载重量 |  | 额定速度 |  |
|  | 层站数 |  | 控制方式 |  |
|  | 油缸数量 |  | 顶升型式 |  |
| 主要检验仪器设备 | 序号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 序号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
|  | 1 | 钢卷尺 |  | 6 | 接地电阻仪 |  |
|  | 2 | 钢直尺 |  | 7 | 绝缘表 |  |
|  | 3 | 斜塞尺 |  | 8 | 转速表 |  |
|  | 4 | 拉力计 |  | 9 | 游标卡尺 |  |
|  | 5 | 钳形电流表 |  | 10 | 线锤 |  |
| 检验结论 | 该电梯的安装质量符合《液压电梯制造与安装安全规范》（GB21240-2007）及1号修改单和《电梯监督检验和定期检验规则——液压电梯》（TSG T7004-2012）（含1号、2号、3号修改单）以及《福建省电梯安全管理条例》的相关要求，试运行正常，自检合格。 |
| 备注 |  |
| 检 验： | 施工单位：XX电梯有限公司 （加盖公章或检验合格章） 年 月 日 |
| 审 核： |  |
| 批 准： |  |

二、自检项目

| 序号 | 检验项目及其内容 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 技术资料 | 1.1 | 制造 资料 | (1)制造许可证明文件 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)整机型式试验证书 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)产品质量证明文件 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (4)安全装置、主要部件型式试验证书及有关资料 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (5)电气原理图 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (6)液压系统原理图 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (7)安装使用维护说明书 | 符合要求 |  |
| 2 |  | 1.2 | 安装 资料 | (1)安装许可证和告知书 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)施工方案 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)机房和井道布置图 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (4)施工过程记录和自检报告 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (5)设计变更证明文件 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | (6)安装质量证明文件 | 无此项 |  |
| 3 |  | 1.3 | 改造、 重大 维修 资料 | (1)改造（维修）许可证和告知书 | 无此项 | 无此项 |
|  |  |  |  | (2)施工方案 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | (3)加装、更换的安全装置和主要部件的型式试验证书及有关资料 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | (4)特种设备作业人员证件 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | (5)施工过程记录和自检报告 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | (6)改造质量证明文件 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | (7)改造（重大修理）质量证明文件 | 无此项 |  |
| 4 |  | 1.4 | 使用 资料 | (1)使用登记资料 | 无此项 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)安全技术档案 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)管理规章制度 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (4)日常维护保养合同 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (5)特种设备作业人员证 | 符合要求 |  |
| 序号 | 检验项目及其内容 | 自检结果 | 自检 结论 |
| 5 | 2 机房 及相关设备 | 2.1 | 通道与通道门 | (1)通道设置与畅通 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)通道照明 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)通道门 | 符合要求 |  |
| 6 |  | 2.2 | 机房专用和消防设施 | 符合要求 | 合格 |
| 7 |  | 2.3 | 安全 空间 | (1)控制屏（柜）前的净空面积 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)维修、操作处的净空面积 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)楼梯（台阶）、护栏 | 无此项 |  |
| 8 |  | 2.4 | 照明与插座 | (1) 机房照明、照明开关 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)电源插座 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)井道、轿厢照明和插座电源开关 | 符合要求 |  |
| 9 |  | 2.5 | 控制柜 | (1)铭牌 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)断错相保护 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)层门和轿门旁路装置 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (4)门回路检测功能 | 符合要求 |  |
| 10 |  | 2.6 | 主开关 | (1)主开关设置 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)与照明等电路的控制关系 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)防止误操作装置 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (4)标志 | 无此项 |  |
| 11 |  | 2.7 | 液压泵站铭牌 | 符合要求 | 合格 |
| 12 |  | 2.8 | 溢流阀 | 符合要求 | 合格 |
| 13 |  | 2.9 | 紧急下降阀 | 符合要求 | 合格 |
| 14 |  | 2.10 | 手动泵 | 符合要求 | 合格 |
| 15 |  | 2.11 | 油温监控 | 符合要求 | 合格 |
| 16 |  | 2.12 | 管路及附件 | (1)液压管路及附件设置 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)软管上永久性标注 | 符合要求 |  |
| 17 |  | 2.13 | 油箱中的油位检查 | 符合要求 | 合格 |
| 18 |  | 2.14 | 接地 | (1)中性线与保护线的设置 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)接地连接 | 符合要求 |  |
| 19 |  | 2.15 | 电气绝缘 | 动力： 25.00 MΩ 照明： 19.20 MΩ 安全： 18.10 MΩ | 合格 |
| 20 | 3 井道及相关设备 | 3.1 | 防止坠落、超速下降和沉降的组合措施 | 符合要求 | 合格 |
| 21 |  | 3.2 | 井道封闭 | 符合要求 | 合格 |
| 22 |  | 3.3 | 顶部 空间 | (1)顶部行程和导向 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | （2）平衡重导轨的制导行程 | 无此项 |  |
| 23 |  | 3.4 | 限速器 | (1)限速器铭牌 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)电气安全装置 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)封记及转运情况 | 符合要求 |  |
| 24 |  | 3.5 | 安装 在井道 内的 限速器 | (1)限速器的“远程”控制 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)检查和维护 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)限速器的复位 | 符合要求 |  |
| 25 |  | 3.6 | 井道 安全门 | (1)安全门设置 | 无此项 | 无此项 |
|  |  |  |  | (2)门的开启方向 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | (3)门锁 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | (4)电气安全装置 | 无此项 |  |
| 26 |  | 3.7 | 井道检修门 | (1)门的尺寸 | 无此项 | 无此项 |
|  |  |  |  | (2)门的开启方向 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | (3)门锁 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | (4)电气安全装置 | 无此项 |  |
| 27 |  | 3.8 | 导轨 | (1)支架个数与间距 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)支架安装 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)导轨工作面铅垂度 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (4)导轨顶面距离偏差 | 符合要求 |  |
| 28 |  | 3.9 | 轿厢与井道壁距离 | 符合要求 | 合格 |
| 29 |  | 3.10 | 层门地坎下端井道壁 | 符合要求 | 合格 |
| 30 |  | 3.11 | 井道内防护 | (1)平衡重运行区域防护 | 无此项 | 无此项 |
|  |  |  |  | (2)多台电梯运动部件之间防护 | 无此项 |  |
| 31 |  | 3.12 | 柱塞极限开关 | (1)极限开关的设置 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)直顶式极限开关的动作 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | (3)间接式极限开关的动作 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (4)电气安全装置 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | （5）极限开关的功能 | 符合要求 |  |
| 32 |  | 3.13 | 井道照明 | 符合要求 | 合格 |
| 33 |  | 3.14 | 底坑设施与装置 | (1)底坑底部 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)进入底坑通道 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)停止装置 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (4)电源插座与井道灯开关 | 符合要求 |  |
| 34 |  | 3.15 | 底坑 空间 | (1)底坑空间尺寸 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)底坑底面与轿厢部件距离 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)轿厢最低部件与底坑最高部件距离 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | （4）倒装的液压缸柱塞头部组件下部自由垂直距离 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | （5）多级式液压缸导向架与底坑底距离 | 无此项 |  |
| 35 |  | 3.16 | 限速器张紧装置 | (1)张紧形式、导向装置 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)电气安全装置 | 符合要求 |  |
| 36 |  | 3.17 | 缓冲器 | (1)缓冲器设置 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)缓冲器铭牌或者标签 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)缓冲器固定和完好情况 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (4)缓冲器液位和电气安全装置 | 无此项 |  |
| 37 |  | 3.18 | 井道下方空间的防护 | 无此项 | 无此项 |
| 38 |  | 3.19 | 液压缸的设置 | 符合要求 | 合格 |
| 39 |  | 3.20 | 破裂阀、节流阀和单向节流阀 | (1)安装设置要求 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)手动操作装置 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)破裂阀和单向节流阀的标识 | 符合要求 |  |
| 40 | 4 轿厢与平衡重 | 4.1 | 轿顶电气装置 | (1)检修装置 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)停止装置 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)电源插座 | 符合要求 |  |
| 41 |  | 4.2 | 轿顶 护栏 | (1)护栏的组成 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)扶手高度 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (3)装设位置 | 符合要求 |  |
|  |  |  |  | (4)警示标志 | 符合要求 |  |
| 42 |  | 4.3 | 安全窗(门) | (1)手动上锁装置 | 无此项 | 无此项 |
|  |  |  |  | (2)安全门(窗)开启 | 无此项 |  |
|  |  |  |  | (3)电气安全装置 | 无此项 |  |
| 43 |  | 4.4 | 轿厢和平衡重间距 | 无此项 | 无此项 |
| 44 |  | 4.5 | 平衡重的固定 | （1）固定 | 无此项 | 无此项 |
|  |  |  |  | （2）识别数量的措施 | 无此项 |  |
| 45 |  | 4.6 | 轿厢 面积 | (1)有效面积 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2) 非商用汽车液压电梯轿厢超面积 | 无此项 |  |
| 46 |  | 4.7 | 轿厢内铭牌 | （1）铭牌 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | （2）出口层选层按钮标识 | 无此项 |  |
| 47 |  | 4.8 | 紧急照明和报警装置 | (1)紧急照明 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)紧急报警装置 | 符合要求 |  |
| 48 |  | 4.9 | 地坎护脚板 | 符合要求 | 合格 |
| 49 |  | 4.10 | 轿厢超载保护装置 | 符合要求 | 合格 |
| 50 |  | 4.11 | 安全钳 | (1)安全钳铭牌 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)电气安全装置 | 符合要求 |  |
| 51 | 5 悬挂装置 及旋转部件防护 | 5.1 | 悬挂装置的磨损、断丝、变形等情况 | 符合要求 | 合格 |
| 52 |  | 5.2 | 绳端固定 | 符合要求 | 合格 |
| 53 |  | 5.3 | 松绳（链）保护 | 无此项 | 无此项 |
| 54 |  | 5.4 | 旋转部件的防护 | 符合要求 | 合格 |
| 55 | 6 轿门与 层门 | 6.1 | 门地坎距离 | 符合要求 | 合格 |
| 56 |  | 6.2 | 门标识 | 符合要求 |  |
| 57 |  | 6.3 | 门间隙 | (1)门扇间隙 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 | 符合要求 |  |
| 58 |  | 6.4 | 玻璃门防拖曳措施 | 无此项 | 无此项 |
| 59 |  | 6.5 | 防止门夹人的保护装置 | 符合要求 | 合格 |
| 60 |  | 6.6 | 门的运行与导向 | 符合要求 | 合格 |
| 61 |  | 6.7 | 自动关闭层门装置 | 符合要求 | 合格 |
| 62 |  | 6.8 | 紧急开锁装置 | 符合要求 | 合格 |
| 63 |  | 6.9 | 门的 锁紧 | (1)层门门锁装置 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)轿门锁紧装置 | 符合要求 | 合格 |
| 64 |  | 6.10 | 门的 闭合 | (1)机电联锁 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)电气安全装置 | 符合要求 |  |
| 65 |  | 6.11 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)轿门的开启 |  |  |
| 66 |  | 6.12 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 符合要求 | 合格 |
| 67 | 7 试验 | 7.1 | 沉降试验 | 符合要求 | 合格 |
| 68 |  | 7.2 | 缓冲器试验 | 符合要求 |  |
| 69 |  | 7.3 | 破裂阀动作试验 | 符合要求 | 合格 |
| 70 |  | 7.4 | 限速器安全钳试验 | (1)轿厢限速器-安全钳试验 | 符合要求 | 合格 |
|  |  |  |  | (2)平衡重限速器-安全钳试验 | 无此项 | 无此项 |
| 71 |  | 7.5 | 其他类防止轿厢坠落措施试验 | 无此项 | 无此项 |
| 72 |  | 7.6 | 防沉降系统试验 | 符合要求 | 合格 |
| 73 |  | 7.7 | 超压静载试验 | 符合要求 | 合格 |
| 74 |  | 7.8 | 运行试验 | 符合要求 | 合格 |
| 75 |  | 7.9 | 液压电梯速度 | 符合要求 | 合格 |
| 76 | 8 其他 | 8.1 | 视频监控设施 | 符合要求 | 合格 |
| 77 |  | 8.2 | 远程监控装置 | 符合要求 | 合格 |
| 78 |  | 8.3 | 机房通风降温措施 | 符合要求 | 合格 |