(受控版本号）

自动扶梯与自动人行道

施工过程自检记录

使用单位名称：

施工单位名称：

记 录  编 号：

施 工  类 别：（安装、改造、重大修理）

XXXX电梯有限公司 编制

一．设备概况

| 设备名称 |  | 使用单位内部编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼盘名称/分支机构 |  | 安装地点 |  |
| 型 号 |  | 出厂编号 |  |
| 驱动主机型号 |  | 驱动主机编号 |  |
| 控制柜型号 |  | 控制柜编号 |  |
| 名义速度 | m/s | 名义宽度 | mm |
| 倾斜角 | ° | 输送能力 | P/h |
| 提升高度 | m | 自动人行道 使用区长度 | m |
| 温度与湿度 |  | 电源电压 |  |
| 使用单位地址 |  | 使用单位联系人/电话 |  |

二．检验仪器

| 仪器名称 | 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻仪 |  | 钢直尺 |  | 斜塞尺 |  |
| 测速仪 |  | 照度计 |  | 万用表 |  |
| 游标卡尺 |  | 磁力线坠 |  | 秒表 |  |
| 钢卷尺 |  | 塞尺 |  | 温湿度表 |  |

三、检验依据

1. 《电梯监督检验和定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005-2012，含1号、2号、3号修改单）

2.《福建省电梯安全管理条例》

3.《自动扶梯和自动人行道的制造与安装规范》（GB 16899-2011）

4.（企业标准）

四、现场自检条件确认

| 现场检验条件 | 确认结果 |
| --- | --- |
| 1、环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃； |  |
| 2、检验现场清洁，没有与自动扶梯或自动人行道工作无关的物品和设备； |  |
| 3、检验现场放置表明正在进行检验的警示牌； |  |
| 4、出入口设置围栏。 |  |
| 特殊情况下，自动扶梯与自动人行道设计文件对温度、湿度、电压、环境空气条件等进行了专门规定的，检验现场的温度、湿度、电压、环境空气条件等应当符合自动扶梯与自动人行道设计文件的规定。 □ |

五．检验结论

| 检验结论 |  | 施工单位（公章或检验专用章）： |
| --- | --- | --- |
| 自检员 |  | 审 核 |  |
| 自检日期 |  | 审核日期 |  |

六．检验记录

| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 技术资料 | 1.1 制造资料 | 自动扶梯与自动人行道制造单位提供了以下用中文描述的出厂随机文件： (1) 制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数； (2) 自动扶梯或者自动人行道整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检自动扶梯或者自动人行道； (3) 产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数，含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统 (如果有)、驱动主机、控制柜的型号和编号，以及梯级或者踏板等承载面板、梯级(踏板)链的型号，并且在证明文件上有自动扶梯与自动人行道整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期； (4) 含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、梯级或者踏板等承载面板、驱动主机、控制柜、梯级(踏板)链的型式试验证书；对于玻璃护壁板，还应当提供采用了钢化玻璃的证明； (5) 电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路； (6) 安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。 注A－1：上述文件如为复印件则应当经自动扶梯与自动人行道整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口自动扶梯与自动人行道，则应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章 | □ | □ |

| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 技术资料 | 1.2 安装资料 | 安装单位提供了以下安装资料： (1) 安装许可证明文件和安装告知书，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数； (2)施工方案，审批手续齐全； (3) 用于安装该自动扶梯或者自动人行道的驱动站、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其出入口、高度等满足安全要求； (4) 施工过程记录和由自动扶梯与自动人行道整机制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； (5) 变更设计证明文件（如安装中变更设计时），履行了由使用单位提出、经自动扶梯与自动人行道整机制造单位同意的程序；； (6) 安装质量证明文件，包括自动扶梯或者自动人行道安装合同编号、安装单位安装许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数等内容，并且有安装单位公章或者检验专用章以及竣工日期。 注A－2：上述文件如为复印件则应当经安装单位加盖公章或者检验专用章 | □ | □ |
|  | 1.3 改造、 重大维 修资料 | 改造或者重大修理单位应提供了以下改造或者重大修理资料： (1)改造或者修理许可证明文件和改造或者重大修理告知书，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数； (2)改造或者重大修理的清单以及施工方案，施工方案的审批手续齐全； (3)加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书； (4)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证； (5)施工过程记录和自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全； (6)改造或者重大修理质量证明文件，包括自动扶梯或者自动人行道的改造或者重大修理合同编号、改造或者重大修理单位的施工许可证明文件编号、使用登记编号、主要技术参数等内容，并且有改造或者重大修理单位的公章或者检验专用章以及竣工日期。 注A－3：上述文件如为复印件则应当经改造或者重大修理单位加盖公章或者检验专用章 | □ | □ |

| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 技术资料 | 1.4 使用资料 | 使用单位应提供了以下资料： (1)使用登记资料，内容与实物相符； (2)安全技术档案，至少包括1.1、1.2、1.3项所述文件资料【1.2的(3)项和1.3的(4)项除外】，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、运行故障和事故记录等，保存完好（本规则实施前已经完成安装、改造或重大维修的，1.1、1.2、1.3项所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容）； (3)以岗位责任制为核心的自动扶梯与自动人行道运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案等； (4)与取得相应资质单位签订的日常维护保养合同； (5)按照规定配备的电梯安全管理人员的特种设备作业人员证 | □ | □ |
| 2 驱动与转向站 | 2.1 维修空间 | （1）在机房，尤其是在桁架内部的驱动站和转向站内，应当具有一个没有任何永久固定设备的、站立面积足够大的空间，站立面积不小于0.3m2,其较短一边的长度不小于0.5m； (2)当驱动装置或者制动器装在梯级、踏板或胶带的载客分支和返回分支之间时，在工作区段应当提供一个水平的立足区域，其面积不小于0.12m2, 最小边尺寸不小于0.3m | （1）□ （2) □ 站立面积： m2 较短边长度： m | □ |
|  | 2.2 防护 | 如果转动部件易接近或者对人体有危险，应当设置有效的防护装置，特别是必须在内部进行维修工作的驱动站或者转向站的梯级和踏板转向部分 | □ | □ |
|  | 2.3 照明 | 分离机房的电气照明应当永久固定。 在桁架内的驱动站、转向站以及机房中应提供可移动的电气照明装置 | □ | □ |

| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 驱动与转向站 | 2.4 电源插座 | 桁架内的驱动站、转向站以及机房中应当配备符合下列要求之一的电源插座： ①2P＋PE 型250V，由主电源直接供电； ②符合安全特低电压的供电要求（当确定无须使用220V的电动工具时） | □ | □ |
|  | 2.5 主开关 | 在驱动主机附近，转向站中或者控制装置旁，应当设置一个能够切断电动机、制动器释放装置和控制电路电源的主开关。 该开关应当不能切断电源插座或检修及维修所必须的照明电路的电源。 主开关处于断开位置时应当可被锁住或处于“隔离”位置，应在打开门或活板门后能方便地操纵 | □ | □ |
|  | 2.6 辅助设备开关C | 当辅助设备（例如：加热装置、扶手照明和梳齿板照明）分别单独供电时，应当能够单独切断。各相应开关应位于主开关近旁且并有明显的标志 | □ | □ |
|  | 2.7 停止开关设置 | 在驱动站和转向站都应当设有停止开关，如果驱动站已经设置了主开关，可以不设停止开关。 对于驱动装置安装在梯级、踏板或胶带的载客分支和返回分支之间或者设置在转向站外面的自动扶梯和自动人行道，则应当在驱动装置区段另设停止开关。 停止开关应当是红色双稳态的，有清晰的永久性标识 | □ | □ |
|  | 2.8 主要部件铭牌 | (1)驱动主机上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符； (2)控制柜上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符 | □ | □ |
|  | 2.9 电气绝缘 | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻值应当符合下述要求： 标称电压/V 测试电压(直流)/V 绝缘电阻/MΩ 安全电压 ≤500 ＞500 250 500 1000 ≥0.25 ≥1.00 ≥1.00 | 动力： MΩ 照明： MΩ 电气： MΩ □ | □ |

| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.10 接地 | 供电电源自进入机房或者驱动站、转向站起，中性导体(N，零线)与保护导体(PE，地线)应当始终分开 | □ | □ |
| 2 驱动与转向站 | 2.11 断错相保护 | 应当设置断相、错相保护装置；当运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置 | □ | □ |
|  | 2.12 中断驱动主机电源的控制 | （1）驱动主机的电源应当由两个独立的接触器来切断，接触器的触头应当串接于供电电路中，如果自动扶梯或者自动人行道停止时，任一接触器的主触点未断开，应当不能重新启动； （2）交流或者直流电动机由静态元件供电和控制时，可以采用一个由以下元件组成的系统: ①切断各相(极)电流的接触器。当自动扶梯或者自动人行道停止时，如果接触器未释放，则自动扶梯或者自动人行道不能重新启动； ②用来阻断静态元件中电流流动的控制装置； ③用来检验自动扶梯或者自动人行道每次停止时电流流动阻断情况的监控装置。在正常停止期间，如果静态元件未能有效阻断电流的流动，监控装置应当使接触器释放并且防止自动扶梯或者自动人行道重新启动 | □ | □ |
|  | 2.13释放制动器 | 能够手动释放的制动器，应当由手的持续力使制动器保持松开的状态 | □ | □ |
|  | 2.14手动盘车装置 | (1)如果提供手动盘车装置，该装置应当容易接近，操作安全可靠。盘车装置不得采用曲柄或多孔手轮； (2)★如果手动盘车装置是拆卸式的，那么该装置安装上驱动主机之前或者装上时，电气安全装置应当动作 | □ | □ |
|  | 2.15 紧急停止装置 | (1)紧急停止装置应当设置在自动扶梯或者自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置。紧急停止装置应当为红色，有清晰的永久性中文标识；如果紧急停止装置位于扶手装置高度的1/2以下，应当在扶手装置1/2高度以上的醒目位置张贴直径至少为80mm的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置； (2)为方便接近，必要时应当增设附加紧急停止装置。紧急停止装置之间的距离应当符合下列要求： ①自动扶梯，不超过30m；②自动人行道，不超过40m | （1） 指示标记直径： mm （2）距离 ①□ m ②□ m | □ |

| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 相邻区域 | 3.1 周边照明 | 自动扶梯或者自动人行道周边，特别是在梳齿板的附近应有足够的照明。在地面测出的梳齿相交线处的光照度至少为50lx | 光照度 Lx □ | □ |
|  | 3.2 出入口 | (1)在自动扶梯或者自动人行道的出入口，应有充分畅通的区域。该畅通区的宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各80mm，该畅通区纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为2.5m；如果该区域的宽度不少于扶手带外缘之间的距离的两倍加上每边各加上80mm，则其纵深尺寸允许减少至2m； (2)如果人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险，则应当采取适当的预防措施。例如： ①设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入该空间； ②在危险区域内，由建筑结构形成的固定护栏至少增加到高出扶手带100mm，并且位于扶手带外缘80mm至120mm之间 | 宽度 mm 纵深尺寸 m □ | □ |
|  |  |  | 高出距离 mm 外缘距离 mm □ |  |
|  | 3.3 垂直 净高度 | 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上方，垂直净高度不应小于2.30m。该净高度应当延续到扶手转向端端部 | 垂直净高度 m □ | □ |
|  | 3.4 防护挡板 | 如果建筑物的障碍物会引起人员伤害，则应当采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，应当设置一个高度不小于0.30m，无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，且延伸至扶手带外缘下至少25mm（扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于400mm的除外） | 高度： m 延伸距离： mm □ | □ |
|  | 3.5 扶手带 外缘距离 | 墙壁或者其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任何情况下均不得小于80mm，与扶手带下缘的垂直距离均不得小于25mm | 水平距离： mm 垂直距离 mm □ | □ |
|  | 3.6 扶手带 距离 | 相互邻近平行或者交错设置的自动扶梯或者自动人行道，其扶手带之间的距离应当不小于160mm | 距离： mm □ | □ |
| 4 扶手装置和围裙板 | 4.1 扶手带 | 扶手带开口处与导轨或者扶手支架之间的距离在任何情况下均不得大于8mm | 距离： mm □ | □ |

| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 扶手装置和围裙板 | 4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | (1)为防止人员跌落而在自动扶梯或者自动人行道的外盖板上装设的防爬装置应当位于地平面上方(1000 ± 50)mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不得小于1000mm，并且确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度至少与扶手带表面齐平； (2)当自动扶梯或者自动人行道与墙相邻，并且外盖板的宽度大于125mm时，在上、下端部应当安装阻挡装置以防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或者自动人行道为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于125mm时，也应当安装这种阻挡装置。该装置应当延伸到高度距离扶手带下缘25mm～150mm； (3)当自动扶梯或者倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于300mm时，或者相邻自动扶梯或者倾斜式自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于400mm时，应当在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应当包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不小于100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于1800mm，高度不小于20mm。该装置应当无锐角或者锐边。 | 离地距离： mm 延伸长度： mm □ | □ |
|  |  |  | 外盖板宽度： mm 距离： mm □ |  |
|  |  |  | 中心线距离：mm 部件距离：mm 间隔距离：mm 高度： mm □ |  |
|  | 4.3 扶手装置要求 | 朝向梯级、踏板或胶带一侧扶手装置部分应当光滑、平齐。其压条或者镶条的装设方向与运行方向不一致时，其凸出高度应当不大于3mm，坚固并且具有圆角或者倒角的边缘。围裙板与护壁板之间的连接处的结构应当没有产生勾绊的危险 | 凸出高度 mm □ | □ |
|  | 4.4 护壁板之间的空隙 | 护壁板之间的间隙应当不大于4mm，其边缘呈圆角或者倒角状 | 间隙： mm □ | □ |
|  | 4.5 围裙板接缝 | 自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当垂直、平滑，板与板之间的接缝为对接缝。对于长距离的自动人行道，在其跨越建筑伸缩缝部位的围裙板的接缝可采取其他特殊连接方法来替代对接缝 | □ | □ |

| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 扶手装置和围裙板 | 4.6 梯级、踏板或胶带与围裙板间隙 | 自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当设置在梯级、踏板或者胶带的两侧，任何一侧的水平间隙应当不大于4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于7mm。 如果自动人行道的围裙板设置在踏板或者胶带之上，则踏板表面与围裙板下端所测得的垂直间隙应当不大于4mm；踏板或者胶带产生横向移动时，不允许踏板或者胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙 | 单侧间隙： mm 总和： mm □ | □ |
|  | 4.7 防夹装置 | 在自动扶梯的围裙板上应当装设符合以下要求的围裙板防夹装置： （1）由刚性和柔性部件（例如：毛刷、橡胶型材）组成； （2）从围裙板垂直表面起的突出量最小为33mm，最大为50mm； （3）刚性部件有18mm到25mm的水平突出，柔性部件的水平突出量最小为15mm，最大为30mm； （4）在倾斜区段，刚性部件最下缘与梯级前缘连线的垂直距离在25mm和30mm之间； （5）在过渡区段和水平区段，刚性部件最下缘与梯级表面最高位置的距离在25mm和55mm之间； （6）刚性部件的下表面与围裙板形成向上不小于25°的倾斜角，上表面与围裙板形成向下不小于25°倾斜角； （7）末端部分逐渐缩减并且与围裙板平滑相连，其端点位于梳齿与踏面相交线前（梯级侧）不小于50mm，最大150mm的位置 | □ | □ |
|  |  |  | 突出量：mm |  |
|  |  |  | 刚性 mm 柔性 mm |  |
|  |  |  | 垂直距离：mm |  |
|  |  |  | 距离： mm |  |
|  |  |  | 向上 ° 向下 ° |  |
|  |  |  | 端点位置：mm |  |
| 5 梳齿与梳齿板 | 5.1 梳齿与梳齿板 | 梳齿板梳齿或者踏面齿应当完好，不得有缺损。梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度应当至少为4mm，间隙不超过4mm | 啮合深度： mm 间隙： mm □ | □ |
| 6 监控和安全装置 | 6.1 扶手带 入口保护 | 在扶手转向端的扶手带入口处应设置手指和手的保护装置，该装置动作时，驱动主机应当不能启动或者立即停止 | □ | □ |

| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 监控和安全装置 | 6.2 梳齿板 保护 | 当有异物卡入，并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合，导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行 | □ | □ |
|  | 6.3 超速 保护 | （1）自动扶梯或者自动人行道应当在速度超过名义速的1.2倍之前自动停止运行。如果采用速度限制装置，该装置应当在速度超过名义速的1.2倍之前切断自动扶梯或者自动人行道的电源。 如果自动扶梯或者自动人行道的设计能够防止超速，则可以不考虑上述要求； ★（2）该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应始终保持有效。 | □ | □ |
|  | 6.4 非操纵 逆转保护 | （1）自动扶梯或者倾斜角不少于6°的倾斜式自动人行道应当设置一个装置，使其在梯级，踏板或者胶带改变规定运行方向时，自动停止运行； ★（2）该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并操作开关或检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或或者恢复供电，此故障锁定应始终保持有效。 | □ | □ |
|  | 6.5 梯级踏板或胶带的驱动元件保护 | （1）直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件（如：链条或者齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行。 ★（2）该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或恢复供电，此故障锁定应始终保持有效。 | □ | □ |

| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 监控和安全装置 | 6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护 | 驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行 | □ | □ |
|  | 6.7 梯级或者踏板的下陷保护 | （1）当梯级或者踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合时，应当有安全装置使自动扶梯或者自动人行道停止运行。该安全装置应设置在每个转向圆弧段之前，并且在梳齿相交线之前有足够距离的位置，以保证下陷的梯级或者踏板不能到达梳齿相交线。 ★（2）该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应始终保持有效。 本条不适用于胶带式自动人行道 | □ | □ |
|  | ★6.8 梯级或者踏板的缺失保护 | （1）自动扶梯或者自动人行道应当能够通过装设在驱动站和回转站的装置检测梯级或者踏板的缺失，并且应当在缺口（由梯级或者踏板缺失而导致的）到达梳齿板位置出现之前停止。 （2）该装置动作后，只有手动复位故障锁定,并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯和自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应始终保持有效。 | □ | □ |
|  | 6.9 扶手带 速度偏离保护 | ★应当设置扶手带速度监测装置，当扶手带速度与梯级(踏板、胶带)实际速度偏差最大超过15%，并且持续时间达到5s～15s时，使自动扶梯或者自动人行道停止运行 | 持续时间： s □ | □ |

| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 监控和安全装置 | 6.10 多台连续且无中间出口的自动扶梯或自动人行道停止保护 | 多台连续并且无中间出口或者中间出口被建筑出口（例如闸门、防火门）阻挡的自动扶梯或者自动人行道，其中的任意一台停止运行时其他各台应当同时停止 | □ | □ |
|  | 6.11 检修盖板和楼层板 | (1) 应当采取适当的措施(如安装楼层板防倾覆装置、螺栓固定等)，防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转； ★(2) 监控检修盖板和楼层板的电气安全装置的设置应当符合下列要求之一： ①移除任何一块检修盖板或者楼层板时，电气安全装置动作； ②如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时，至少在移除该块检修盖板或者楼层板后，电气安全装置动作 | □ | □ |
|  | ★6.12 制动器松闸故障 保护 | （1）应当设置制动系统监控装置，当自动扶梯或者自动人行道启动后制动系统没有松闸时，驱动主机应当立即停止运行； （2）该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效 | □ | □ |
|  | 6.13 附加 制动器 | （1） 在下列任何一种情况下，自动扶梯或者倾斜式自动人行道应当设置一个或者多个机械式(利用摩擦原理)附加制动器： ①工作制动器和梯级、踏板或者胶带驱动装置之间不是用轴、齿轮、多排链条、多根单排链条连接的； ②工作制动器不是机—电式制动器； ③提升高度超过6m； ④公共交通型。 （2）附加制动器应当功能有效 | □ | □ |
| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| 7 检修装置 | 7.1 检修控 制装置 的设置 | 应当设置符合以下要求的检修控制装置： (1) 在驱动站和转向站内至少提供一个用于便携式控制装置连接的检修插座，检修插座的设置能够使检修控制装置到达自动扶梯或者自动人行道的任何位置。 (2) 每个检修控制装置配置一个符合以下要求的停止开关： ①手动操作； ②有清晰的位置标记； ③符合安全触点要求的安全开关； ④需要手动复位。 (3) 检修控制装置上有明显识别运行方向的标识 | □ | □ |
|  | 7.2 检修控 制装置 的操作 | (1) 控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作，自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时，其他所有启动开关都不起作用； (2)当连接一个以上的检修控制装置时，所有检修控制装置都不起作用； (3)检修运行时，电气安全装置(6.7，6.8，6.9，6.10，6.11和6.12所述除外)应当有效 （4）检修运行时，电气安全装置（除了6.7，6.8， 6.9，6.10 ， 6.11和6.12）提到的以外）应有效 对于允许按照GB 16899—1997 及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行，可以按照以下要求检验： (1) 控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作，自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时，其他所有启动开关都不起作用； (2) 所有检修插座应当这样设置：即当连接一个以上的检修控制装置时，或者都不起作用，或者需要同时都启动才能起作用； (3) 安全开关和安全电路应当仍起作用 | □ | □ |
| 8 自动启动、停止 | 8.1 待机运行 | 采用待机运行（自动启动或者加速）的自动扶梯或者自动人行道，应当在乘客到达梳齿和踏面相交线之前已经启动和加速 | □ | □ |
|  | 8.2 运行时间 | 采用自动启动的自动扶梯或者自动人行道，当乘客从预定运行方向相反的方向进入时，应当仍按照预先确定的方向启动，运行时间应当不少于10s。 当乘客通过后，自动扶梯或者自动人行道应有足够的时间（至少为预期乘客输送时间再加上10s）才能自动停止运行 | 启动时间： s 停止时间： s □ | □ |

| 项目与类别 | 检验内容与要求 | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 标志 | 9.1 使用须知 | 在自动扶梯或者自动人行道入口处应当设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容： ①应拉住小孩； ②应抱住宠物； ③握住扶手带； ④禁止使用非专用手推车（无坡度自动人行道除外）。 这些使用须知，应尽可能用象形图表示 | □ | □ |
| 9 标志 | 9.2 产品标识 | 应当至少在自动扶梯或者自动人行道的一个出入口的明显位置，设有标注下列信息的产品标识： ①制造单位名称；②产品型号；③产品编号；④制造年份 | □ | □ |
| 10 运行检查 | 10.1 速度偏差 | 在额定频率和额定电压下，梯级、踏板或者胶带沿运行方向空载时所测的速度与名义速度之间的最大允许偏差为±5% | 见附录A □ | □ |
|  | 10.2 扶手带的运行速度偏差 | 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或者胶带的实际速度的允差为0~+2% | 见附录B □ | □ |
|  | 10.3 制停距离 | 自动扶梯或者自动人行道的制停距离应当符合下列要求： (1)空载和有载向下运行的自动扶梯： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20~1.00m 0.65m/s 0.30~1.30m 0.75m/s 0.40~1.50m (2)空载和有载水平运行或有载向下运行的自动人行道： 名义速度 制停距离范围 0.50m/s 0.20~1.00m 0.65m/s 0.30~1.30m 0.75m/s 0.40~1.50m 0.90m/s 0.55~1.70m | 制停距离： m □ | □ |
| 11 其它 | 11.1 视频监控设施 | 公众聚集场所的电梯和住宅小区的电梯，应当配备符合有关规定和标准的视频监控设施。 | □ | □ |

| 附录A 空载梯级（踏板、胶带）运行速度和名义速度Vn偏差 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 10.1C |
| 检验内容 | 梯级、踏板或者胶带实际运行距离S(m) | 运行距离所用的时间t(s) |
| 观测数据 |  |  |
| 梯级、踏板或者胶带运行速度VS:S/t（m/s) |  |
| 计算结果:(VS-Vn)/Vn（％） |  |
| 判断标准 | -5%≤(Vs-Vn)/Vn≤ 5% |
| 检验结果 |  |
| 备注：速度偏差计算结果的判定，当空载梯级（踏板、胶带）运行速度大于名义速度时为正值，反之为负值。 |

| 附录B 空载梯级（踏板、胶带）和扶手带运行速度偏差 |
| --- |
| 项目编号 | 10.2C |
| 检验内容 | 实际运行距离S (mm) | 左侧扶手带与梯级（踏板、胶带）错位距离Sl (mm) | 右侧扶手带与梯级（踏板、胶带）错位距离Sr (mm) |
| 观测数据 |  |  |  |
| 计算结果 | 左侧扶手带空载运行速度与梯级速度偏差δ1 （δl =Sl /S×100） (%) | 右侧扶手带空载运行速度与梯级速度偏差δ2 （δr =Sr /S×100） (%) |
| 判断标准 | 允许偏差为0～+2% |
| 检验结果 |  |
| 备注：错位距离Sl 、Sr的判定，当扶手带超前于梯级（踏板、胶带）时为正值，反之为负值 |

注1：对于允许按照GB 16899—1997 及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道，标有★的项目可以不检验。

注2：2.2 防护、6.2 梳齿板保护、6.4 非操纵逆转保护、6.7 梯级或者踏板的下陷保护、7.1检修控制装置的设置、7.2 检修控制装置的操作、10.2 扶手带的运行速度偏差7个项目，对于制造日期为1998年2月1日以前的自动扶梯与自动人行道不作为否决项，按C项处理。

注3：自检结果栏中，打“√”、“×”和“/”分别表示“符合要求”、“不符合要求”和“无此项”；

自检结论栏中，打“√”、“×”和“/”分别表示“合格”、“不合格”和“无此项”。

注4：有测量数据要求的项目必须填写数据。